Les moteurs électriques
De moins d'un kW, à plusieurs dizaines de MW, les Moteurs ASynchrones (MAS) équipent la majorité des machines-outils, monte-charges, tapis-roulants, compresseurs..
Le moteur asynchrone est utilisé quand on dispose d'une source d'alimentation alternative (réseau EDF triphasé ou monophasé).
Il existe un grand nombre de type de moteurs :
Moteurs à courant continu
Moteurs asynchrones
Moteurs synchrones
Moteurs pas à pas…

---
Moteur asynchrone triphasé
1 : rotor :circuit magnétique tournant
    2 : stator : circuit magnétique fixe + 3 enroulements
    3 : plaque à bornes pour l’alimentation et le couplage.

---
LE RESEAU TRIPHASE

---
Lorsque les 3 bobines sont parcourues par des courants alternatifs de fréquence f (50 Hz) décalés électriquement, le stator produit un champ magnétique tournant à la fréquence de synchronisme Ns.
Le rotor va suivre le champ tournant mais il va tourner à une fréquence légèrement inférieure à la fréquence de synchronisme d'où le nom de moteur asynchrone.
Cette différence de vitesse s'appelle le glissement.
Animation flash (IE)

---
S'il y a une paire de pôles magnétique pour chacune des trois phases, la fréquence de synchronisme est alors de 3000 tr/min. si on augmente le nombre de paires de pôles, il est possible d'obtenir des moteurs avec des fréquences de rotation différentes.
1 paire de pôles => 3000 tr/min
2 paires de pôles => 1500 tr/min

---
Puissance
utile délivrée sur l’arbre moteur
Couplage à effectuer en fonction du réseau
Puissance réactive (absorbée)
Pa=U.I V3 Cos
Vitesse nominale (réelle) du rotor
Intensité (dans chaque phase) correspondante
Rendement 

---
exploitation :
Puissance :(1,5Kw) puissance utile délivrée sur l’arbre du moteur.
facteur de puissance :(0,78) permet le calcul de la puissance réactive consommée par le moteur (.
Tensions : (230v/400v) la première indique la valeur nominale de la tension aux bornes d’un enroulement. Elle justifie le couplage (étoile ou triangle) à effectuer en fonction du réseau d’alimentation.
Intensités :(6,65A/3,84A) Elles représentes l’intensité en ligne (dans chaque phase) pour chacun des couplages .
rendement(rdt%76) : permet de connaître la puissance électrique consommée (on dit absorbée)
vitesse :(1440 Tr/mn) Indique la vitesse nominale du rotor. On dit aussi vitesse réelle. On connait alors La vitesse de synchronisme ns du moteur (ici 1500 T/mn)

---
COUPLE UTILE EN FONCTION DE LA VITESSE
Couple maximal
Cm
Vitesse de synchronisme
Ns
Couple de
Démarrage Cd
Couple nominal
Cn
Vitesse nominale en génératrice
Ng
Vitesse
nominale Nn

---
Branchement étoile ou triangle
Il y a deux possibilités de branchement du moteur au réseau électrique triphasé. Le montage en étoile (D) et le montage en triangle (Y).
Avec un branchement en étoile, la tension aux bornes de chacune des bobines est d'environ 230V.
Dans le montage en triangle, chacune des bobines est alimentée avec la tension nominale du réseau (400V). On utilise le montage étoile si un moteur de 230V doit être relié sur un réseau 400V ou pour démarrer un moteur à puissance réduite dans le cas d'une charge avec une forte inertie mécanique.

---
Liaison avec le réseau EDF
Le moteur est relié au réseau par un certain nombre de dispositifs de sécurité et de commande.
SECTIONNEUR
CONTACTEUR
RELAIS THERMIQUE

---
SECTIONNEUR - PORTE FUSIBLES
permet d'isoler un circuit pour effectuer des opérations de maintenance, de dépannage ou de modification sur les circuits électriques
CONTACTEUR
appareil de commande capable d'établir ou d'interrompre le passage de l'énergie électrique (commandé à distance par l’alimentation de la bobine KM1)
RELAIS THERMIQUE
appareil de protection capable de protéger contre les surcharges (élévation anormale du courant consommé par le ou les récepteurs :1 à 3 In).

---
Liaison avec le réseau EDF
L’alimentation de la bobine KM1 du contacteur est assurée par le « circuit de commande »
Animation flash
circuit
sans mémoire (IE)
Animation flash
circuit mémoire (IE)

---
La variation de vitesse
Malgré sa conception ancienne, le moteur asynchrone reste toujours d'actualité car l'électronique permet maintenant de faire varier sa fréquence de rotation. Pour faire varier celle-ci, il faut modifier la fréquence de rotation du champ magnétique et donc la fréquence du courant d'alimentation. Les variateurs de vitesse sont des variateurs de fréquence.